國立中央大學      系蒸氣類壓力容器每月定期檢查記錄表

設置位置：

設備名稱（編號）：                                                                              檢查日期：    年    月    日

| 檢查項目 | 檢查方法 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| (一)本體內部及附屬配管內部有無產生異常反應、堵塞或發火原因之物質。 | (1)檢查本體內部及附屬配管內部有無觸媒物質、洗滌藥液、氧化性熱媒、水垢等異常反應原因之物質。 (2)檢查本體內部及附屬配管內部有無晶析附著物、重合生成物、破布、金屬片及木片等堵塞原因之物質。 (3)檢查本體內部及附屬配管內部有無金屬片等發生火花原因之物質。 |  |
| (二)本體、夾套、噴嘴及附屬配件外表之損傷、變形及腐蝕狀態。 | (1)檢查本體、夾套、噴嘴及附屬配件之外表有無明顯之損傷、變形及腐蝕。 (2)檢查隔熱材有無剝離或脫落。 (3)檢查支架、承座、支腳及鞍座等有無明顯之損傷、變形及腐蝕。 (4)檢查固定螺栓、基礎螺栓及其螺帽等有無明顯之損傷、變形及腐蝕與螺帽是否鬆動、鬆脫。 |  |
| (三)本體、夾套、噴嘴及附屬配件內面之損傷、變形及腐蝕狀態。 | (1)檢查本體、夾套、噴嘴之內面有無損傷、裂痕、刮痕、變形、腐蝕及結垢等。 (2)檢查容器內之傳熱管、盤管及分配管等管件有無損傷、裂痕、刮痕、腐蝕、磨蝕、沖蝕或結垢等。 (3)檢查內襯及塗層有無損傷、裂隙、變形、磨耗、膨凸及剝離等異常。 (4)檢查管板、擋板、繫桿及緩衝板等有無明顯之損傷及有無腐蝕或結垢。 (5)檢查管板與傳熱管之焊道有無裂痕及腐蝕，擴管部有無鬆動或洩漏。 (6)檢查回流室頭蓋、分割凸緣及活動管板等有無損傷、腐蝕或結垢。 |  |
| (四)活動蓋板及其固定組件之損傷、變形、腐蝕及鎖緊狀態。 | (1)檢查活動蓋板及其固定組件如箝合齒、箝合環、鎖緊螺栓、放射桿等有無損傷、變形、磨耗或腐蝕。 (2)檢查活動蓋板之鎖緊狀況是否良好。 |  |
| (五)器身、管件及閥類等凸緣及其連結栓之損傷、變形、腐蝕及洩漏狀態。 | (1)檢查器身、管件及閥類等之凸緣有無損傷、裂痕、刮痕、變形、腐蝕或洩漏之異常。 (2)檢查凸緣面有無損傷、異物附著、腐蝕、刮痕或凹陷之異常。 (3)檢查密合墊有無裂痕、破損或材質劣化之異常。 (4)檢查連結螺栓有無損傷腐蝕、裂痕、長度不足、缺漏及螺帽有無鬆動或鬆脫之異常。 |  |

國立中央大學      系蒸氣類壓力容器每月定期檢查記錄表（續）

| 檢查項目 | 檢查方法 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| (六)管件、閥類及旋塞等之損傷及洩漏等狀態。 | (1)檢查管件、閥類及旋塞等有無損傷、腐蝕或洩漏之異常。 (2)檢查閥類有無彎曲、變形或腐蝕之異常。 (3)檢查閥之開閉動作是否靈活。 (4)檢查閥之操作把手或轉動手輪有無變形、腐蝕或鬆脫之異常。 |  |
| (七)接地狀態 | (1)檢查接地線有無斷折、壞損或腐損之異常。 (2)檢查接地片有無腐損、固定螺栓、螺帽有無腐損、鬆動或鬆脫。 (3)量測電阻是否合於標準。 |  |
| (八)壓力表之機能及各部之狀態。 | (1)壓力表從零點、中間點及最大壓力點施行增壓後降壓，檢查其指示壓力是否適當。 (2)檢查壓力表能否歸零。 (3)檢查壓力表之本體與接合處有無損傷、裂隙、腐蝕及洩漏。 (4)檢查導管有無彎折、破裂、腐蝕、阻塞或洩漏。 (5)檢查刻度指示板及鏡面有無變色、髒污、刻度模糊不清或鏡面破損。 |  |
| (九)液面計之機能及各部位狀態。 | (1)檢查液面計開關閥之開。 (2)檢查液面計之液位指示是否正確。 (3)直視式液面計檢查玻璃管或玻璃板有無損傷、裂隙或洩漏。 (4)檢查液面計之密合墊有無破損或洩漏。 (5)檢查玻璃板之固定螺栓及螺帽是否腐損、缺漏或鬆脫。 (6)檢查刻度指示板有無變色、髒污或刻度模糊不清。 |  |
| (十)安全閥之性能及各部位狀態。 | (1)施行安全閥性能測試，測試其吹洩漏壓力、吹止壓力及氣密壓力是否合於標準。 (2)檢查安全閥於閉止狀態下閥之本體、凸緣面、螺紋部及連接管等有無洩漏。 (3)安全閥性能測試遇有異常時將安全閥分解施行下列檢查： A.檢查閥箱、閥體及閥座有無損傷、裂隙、腐蝕、磨耗洩漏，閥座面有無異物膠著。 B.檢查閥桿有無損傷、腐蝕、彎曲或磨耗。 C.檢查彈簧有無損傷、腐蝕、劣化、破裂或異物膠著。 D.檢查氣囊有無損傷、腐蝕、劣化、破裂或異物膠著。 E.檢查調整螺栓及固定螺帽有無腐蝕或磨耗。 (4)彈簧式安全閥之提昇手把或槓桿式安全閥之槓桿檢查有無損傷、變形、腐蝕或斷折。 |  |

國立中央大學      系蒸氣類壓力容器每月定期檢查記錄表（續）

| 檢查項目 | 檢查方法 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| (十一)自動警報裝置之性能及各部之狀態。 | (1)確認警報開關之設定值是否正確。 (2)施行警報發信模擬試驗，確認警報發信是否良好。 (3)檢查擴音設備之效果是否正常，線路是否良好。 |  |
| (十二)蒸汽袪水器之機能及各部之狀態 | (1)檢查袪水器有無異常吹放、蒸汽洩漏或閉鎖。 (2)檢查袪水器前後端之開關閥是否正常開啟。 (3)必要時施行分解檢查，確認袪水器之閥體、閥座有無異物膠著及濾網有無堵塞。 |  |
| (十三)破裂板之機能及各部之狀態 | (1)檢查所裝設之破裂皮是否規格符合。 (2)檢查破裂板之後端排放管有無腐蝕、結垢或異物堵塞。 (3)必要時分解破裂板組件施行下列檢查： A.檢查破裂板有無損傷、裂隙、變形、腐蝕或異物膠著。 B.檢查破裂板之固定器有無損傷或腐蝕。 C.檢查固定螺栓及螺帽有無損傷、腐蝕、鬆弛缺漏。 |  |

1.依「職業安全衛生管理辦法」第32條辦理。

2.檢查結果：正常打(ˇ)，異常打(×)

3.檢查記記錄表格請放置儀器旁。表格保存三年。

實驗室主管（負責人）簽章：                                         檢查人員簽章：