Ups_87f.doc MENG 87F project: 偵測停電及自動關機模組 劉柏清 winder, 簡永懿 Delete, rev TLYeh 89,4,10

停電偵測及自動關機模組

中央大學 機械系 網路管理小組 NCU MENG 87學年度 專題製作計畫

目的：

伺服器的電源多半會用不斷電系統 UPS 做為保護, 然而若是停電過久ups的電池仍然將不敷使用，若不及時關機，將會造成伺服器不正常的停機，使記憶體中暫存的資料流失，檔案系統因此錯亂。 所以每當停電，總是要有人前去機房關機。因此，我們想做一個能夠偵測停電，以及在停電一段時間後如果市電仍然沒有恢復，電腦系統就能自動做關機的動作，並且等供電恢復之後重新通電開機。

雖然高階的 UPS 具備這樣的功能，可以再斷電時由 UPS 送出訊號給電腦，並且由 UPS 廠商提供驅動程式載入伺服器的系統中做對應的處置，然而多半的 UPS 購置的年代太早，相關資料已遺失，甚至廠商提供的驅動程式所適用的系統有限，因此需要自行開發相關的軟硬體以便達到下列的目標：

功能：

-1. 當市電中斷時，需要通知伺服器 linepoweron，伺服器中有 [電源監督與關機之常駐程式] 偵測到這個狀況，開始計時看看是否需要關機。計時的長度可以依照該伺服器所連接的 UPS 的容量與負載所能支撐的時間長度由系統管理者在啟動 [電源監督與關機之常駐程式] 時加以設定。若市電在 UPS 能支撐的時間內恢復，則回覆正常，否則啟動 [停電關機程序]。

-2. [停電關機程序] 因不同的伺服器有所不同，對本計畫而言共通之處在：系統關機的最後一動之前需要送出一個 powershutdown 的訊號 把 UPS 到伺服器的電源切離，等待市電恢復時才再接通，如此伺服器才能在市電恢復時作 [冷機開動]。 (以 Unix 系統為例，就是要在執行 sync; sync; halt 之前 觸動 powershutdown 。)

-3. UPS 與伺服器之間需要有一套 [電源管制電路]，這套電路在接到 powershutdown  訊號之後，會延遲足夠長的時間使伺服器完成關機，然後就切斷伺服器的電源，以待市電及 UPS 供電的恢復，才恢復電源接通以便進行冷機啟動。

-4. [電源管制電路] 在 市電 及 UPS 供電恢復後，恢復電源接通並持續維持電源的接通，直到接到 powershutdown 訊號之後才進行電源切離的動作。

規格：

=1. [電源管制電路] 所產生之 linepoweron 訊號 需與 伺服器 之輸入介面電路相匹配，”未接訊號” 應 預設成 等同於 “有市電 linepoweron ” 以免誤動關機。DSR 未接線為 low，所以接觸不良會被誤認為 linepoweron。(理想的設計是 未接線是視同正常。)

=2. 伺服器所產生之 powershutdown 介面輸出訊號 需與 [電源管制電路] 之電路相匹配，”未接訊號” 應 預設成 等同於 “不關機 powershutdown” 以免誤動關機。

=3. UPS 電源 與 伺服器之間的電源開關 需要能承受適當的電壓與電流規格，暫定為 AC 110V 10A。

=4. [電源管制電路] 之市電Line_power 輸入 與 UPS 電源UPS_power輸入 UPS_power 應予隔離，以免兩者的火線與地線短路，我們所使用的方法是加transformer。

=5. [電源管制電路] 之工作電源應直接來自 UPS 電源，不應被自身管制，以求穩定。

註: 這些規格是由事先之規劃 及 根據實作經驗累積之後所做的補充。

系統需求：

為了試做的方便，選取FreeBSD 作為關機伺服器的電腦作業系統，其他要被遙控控制關機的電腦也至少必須為Unix-Like的電腦系統，且皆必須建立一帳號在Login之後會自動執行關機的動作。

構想方案：

想要完成上述目的﹔我們想藉由一個外掛電路偵測市電以及在伺服器上執行我們的輪詢程式來達成。而且，程式的工作平台為Unix like的FreeBSD。

所以整個題目可以分為三部份：

- 軟硬體的界面部份

- 自動關機程式部份

- 電源管制電路部份

所要達成的整個流程(Fig. 1)：

啟動程式

程式輪詢

市電狀的電腦態

有電

停電

停電狀態超過UPS時限

否

是

進行關機

Fig. 1

註:嚴格的設計應該要累計UPS 之存電量，由 充電時間、停電時間、及 充電的飽和量來做估計。

由(Fig. 1)可以看出，整個流程是一個以市電為電源的外部電路，持續地提供傳送有電的資料。由伺服器端上的程式一直去擷取，一旦停電，外部電路將會失去傳送資料的電源，資料就會停止傳送﹔當工作站上程式擷取不到資料時，就可視為停電，便開始倒數計時。一個固定時間之後，便由程式開始呼叫關機的動作，進行安全關機。

各部介紹：

以下是各部分設計過程的詳細介紹：

軟硬體的界面部份：

這是這個題目所面對到的第一個問題   外部電路與電腦之間的溝通。起先我們選擇以com 1 (dev/cauu0)或com 2 (dev/cauu1)作為通訊介面，但是，這個方法在進行不久之後便宣告終止，因為串列資料傳輸必須要有Baud Rate的設定，且包裝；這並不是一個簡單電路所能夠勝任的，必須要使用單晶片來完成，這並不符合我們當初訂定的目標。

所以我們改變printer port(dec/lpt0)為通訊介面。因為printer port的傳輸模式中有一種簡單的模式，相當適合作為簡單的偵測有電沒電之用。

值得一提的是，在FreeBSD中做IO，並不像在DOS下般的一個device是一個port﹔FreeBSD將每一個device都視為一是個檔案﹔若要對他做傳輸，只要用fopen()這個函式，將這個device的handle傳回之後，再以資料流的方式輸入或輸出就是存取該device一樣。

但是，lpt0是無法開啟的，因為他已經被其他程式佔用了，所以都會傳出一個device busy的錯誤訊息，並且不知道是被哪一個程式給佔用中，所以無法將該程式使用lpt0終止。因此，這個方法也宣告失敗。

參考upsd.c的程式原始碼之後，發現他使用了ioctl()這個函式，這個函式可以控制檔案資料流(stream)或device的I/O，而且由於printer port並無法開啟，所以又改為由com 1 ,com 2作為傳輸界面，不過因為com 1通常為滑鼠的連接埠，所以我們以com 2為傳輸界面。

讓我們簡單地介紹一下ioctl()這個函式，這個函式prototype是

int ioctl(int fildes, int request, /* arg */ ...);

第一個參數fildes是file designation的縮寫，也就是指定存取的device的handle或者是file的handle。

第二個參數request以及第三個參數將會一併地傳送入第一個參數所代表的device的驅動程式中，在驅動程式中這兩個參數會被翻譯成存取或是其他動作。request顧名思義，是對device的一種要求，也就是讓驅動程式去選擇要呼叫哪一種控制函式的依據﹔第三個參數可以視第二個參數的要求來決定是否省略，或者特別定義。

這個函式將會有一個int型態的return value，當函式正常結束時將會傳回一個非-1的值。

所以使用ioctl()這個函式，I/O介面的問題就會獲得了解決。

自動關機程式部份：

有了與FreeBSD溝通的管道，程式的規劃就變的簡單且可行﹔以下就是我們軟體部分的構想。

因為工作站不只一台，所以除了本身掛程式的工作站之外，我們也想以網路的方式對系上的Unix like的大型工作站進行網路關機。

網路關機的構想是在每個工作站上都多增加一個具有root權限的帳號，但是，這個帳號的shell是一個讓整個程式安全關機的shell﹔也就是說，如果我在遠端以這個帳號login，便會執行這個帳號的shell，那就會安全關機﹔這樣就達到網路關機的目的了。

以下是整個關機程序的流程圖(Fig. 2)：

進行關機

呼叫login到其他主機去關機的shell script

註：每一個UPS電源

只需要一個

[電源管制電路]，

依序login到系上各工作站啟動關機程序

該控制電路應由

連接該電源中關機

程序最廢時之主機

從Com Port送出訊號通知電路切斷電源

來控制。

關機完成

Fig. 2

所以軟體部分分為gcc程式部分，以及login的shell script部分。

在gcc程式部分，主要是做成一個Daemon程式負責抓取com 2的資料，以及判斷有電與否，和呼叫進行關機程序的shell script。所以上述的ioctl()的函式就派上用場了。以下是該流程的流程圖(Fig. 3)：

serial_formal.c

變成一個daemon

fork失敗

fork成功

抓取pid並存入檔案

異常終止並顯示錯誤訊息

開檔失敗

開檔成功

開啟device

開啟device失敗

開始輪詢

讀取device的值

市電供電狀態

等待2秒

有電

停電

等待設定之UPS時限

市電供電狀態

有電

停電

送出信息至外部電路

呼叫shell script關機

程式結束

Fig. 3

程式：

附於最後。

在這個程式中ioctl()這個函示是將com 2這個device當作一個buffer一樣，將每一個pin都當成一bit，再由TIOCMGET這個request將資料讀入，並將資料已int的資料放入第三個參數中；如此一來，外部偵測線路與FreeBSD溝通的就會變得簡單；藉由com 2這個device做為傳輸界面；以一個+5V的電源作為偵測的訊號依據，並且連結至com 2的任何一個pin上。由程式中與TIOCM_DSR做AND的運算可知，是將+5V的線接在DSR腳上，另條地線接至GND腳。

當有電時，會持續供應一個+ 5V的電壓至該pin，程式在與TIOCM_DSR做AND運算之後會得到非零的值，這可視為正常狀態；停電時，5V電壓便不供應，程式在與TIOCM_DSR做AND運算之後會得到零的值，便可得知停電，然後做一連串關機的動作。詳細請在FreeBSD的系統下man ioctl以及閱讀sys/ioctl.h檔。

在shell script部分，針對需要關機的電腦IP作為資料，儲存至upsdata這個檔案，而將Login所需的帳號及密碼儲存至usrdata的檔案之中。當然，以系統安全的角度來看，這兩個檔案理所當然需要將他人讀寫的權限完全關閉，以防止帳號密碼的流失，而導致他人的入侵。

接著，撰寫主要的執行檔upslogin的部分，以下是該程式的流程圖（Fig.4）

Start Shell Script

是否login所有電腦

程式結束

是

否

讀取IP資料

Login該IP電腦

換下台電腦

Fig. 4

程式中，grep “^字串” Filename，的指令可抓取程式中以該字串為首的該行資料，然後經由PIPE的轉向，將結果交由cut  -d”:” –f2處理，這個指令會將該行資料以 ”：” 為分隔點，將資料分為兩部分，並由參數 –f2 將第二部分擷取出來當作變數ip的資料。接著經由telnet進去該ip的電腦使其關機，便可達到我們的初始要求。以上所提到的指令都可以在UNIX系統下以man查詢到該指令的用法。

電源管制電路部分(系統關機、電源切斷 及 來電時重新供電開機)：

功能：

- 市電有電時，保持電腦與UPS之間的電力接通，使得市電沒電時，也能利用UPS剩餘的電力繼續對電腦供電，直到執行完Shutdown Power的動作。

- 在市電斷電時，藉由電路對PC的Com Port Pin 6送出一市電斷電的訊號，以啟動PC內部關機的動作。

- 在電腦執行最後關機動作前，由Com Port Pin 4送出一個通知斷電的訊號，並Delay足夠長的時間給電腦系統完成關機的動作，並將Power Supply Shutdown。

各部分電路說明：

[電源管制電路]之方塊圖如下(Fig. 5)，各部份的功能及電路的設計分別敘述於後。

市電

5V

直流

RS-232

linepoweron

powershutdown

延遲電路

RS-232

GND

電源管制邏輯電路

UPS

電源

5V

穩壓

電鐸驅動電路

火線

GND

GND

電腦

電源

GND

Fig. 5

電源供應電路（參考附圖一）：

此電路的主要功能在於將市電經過UPS所輸出的110V的交流電，利用變壓器降壓、整流、以及7805作穩壓的工作，以產生一5V的直流電壓源，用來供應整個模組所需要的電力 以及 反應 UPS 之供電狀態。

市電狀態電路（參考附圖二）：

此電路的主要功能在於將市電經過變壓器降壓、整流以及濾波之後，以產生一5V的訊號 linepoweron 以便推動伺服器之 Com1 & Com2 port 分別為 Pin4 及pin 20 (RS232−DTR) 以反應市電的供電狀態。

由於 電腦 Com port 接受 TTL 輸入，因此就以TTL 之輸出規格設計該電路的輸出阻抗。 且 Com port 之輸入視輸入斷路為 low 因此有預設為 市電供電失去之狀態，因此會因為 介面訊號未接 或 接觸不良 而誤觸動關機的程序。這是必須留意的。

註:  市電狀態電路 及 電源供應電路之UPS輸入端 分別接到兩個變壓器的輸入端，這兩個輸入端是互相隔離的，並且也與後級電路相隔離。因此可以避免與電腦的地線不同而造成短路。而 [電源管制電路] 的地線則與電腦 Com1 port pin5 (Com2 port pin7) 之地線是相連接的。

UPS電源電鐸驅動電路（參考附圖三）：

此電路的功能在於藉由74LS02的OUTPUT經過一組達靈頓 ULN2003A 對來驅動電鐸Relay，平時若有電通過時，則Relay會將UPS以及PC相連在一起，當74LS02的OUTPUT為Low時，達靈頓對就會是Open的狀態，使得Relay沒有電通過，PC和UPS間的電路便中斷了。

電源關機切離延遲74LS123電路（參考附圖四）：

74LS123主要在造成訊號的Delay，讓從Com1 及 Com2 Port  均為Pin 6( RS232−DSR ) 所傳出的訊號，多延遲一段時間才傳到74LS02，以便在電源切離前讓PC有足夠的時間完成最後的關機動作。

延遲時間的設定是由 74LS123 pin 14、15 之Rx、Cx 根據下列公式調整出來的，現在的設定是 Rx=1M ohm、Cx=100uF，所造成的延遲時間是 40秒。

T=0.45×Rx×Cx

延遲之後的電源切斷脈波需要維持足夠的長度才能確保主機進入無電冷機的狀態，同時可以避免硬碟在瞬間關又開而容易刮傷磁片，如此才能在市電恢復時再由冷機重開。因此由  74LS123 pin6、7之Rx=100K ohm、Cx=100uF來設定 poweroff 脈波的寬度為 4.5秒。

註:  主機的電源供應器 不能使用 ATX規格的，因為這種電源供應器在視窗完成關機程序後其電源開關就跳脫了，就無法由外部重新供電來重新開機。

電源關機切離訊號之介面電路（參考附圖五）：

讓從Com1 及 Com2 均為 Pin 6 (RS232−DSR) 所傳出的 powershutdown 訊號是 RS-232C之規格，電壓準位為 +11V ~ -11V，而實測得到其輸出阻抗為 300ohm。必需將之轉換為 2.5~5.5V@40uA 及 -1.5V~0.8V@0.4mA 的 TTL 訊號規格，因此設計本電路做為介面。同時應該特別注意 接在 74LS00 pin 12、13與地之間的 1K ohm 電阻 的使用。 此電阻可以確保正常預設為 low 的邏輯狀態，即 powershutdown，以免因為接線未接 或 接觸不良 而造成誤動的電源切離。

由於由Com Port Pin 6所送出的訊號為 +/- 11V，所以我們先借由 1K ohm 與 1K ohm 所組成的電路來降低 high 之電壓至74LS00可接受的電壓範圍(2.5~5.5V)，以及用1NJ4001來使 low 之電壓不致低過 –1.5V。之後再接上一個Low Pass Filter，這個Low Pass Filter的目的是在於阻擋因開機或某些特殊情況所造成訊號的突波進入電路，突波引起邏輯電路模組的誤判，而作出關機的動作。

邏輯判斷電路（參考附圖六）：

利用74LS00以及74LS02所組成的邏輯判斷電路，將由74LS123、市電Power以及UPS所傳入的訊號作邏輯判斷，藉由不同的狀態來決定現在是否有電，並將結果輸出至ULN2003A以驅動Relay電路。

邏輯電路設計:

根據上述 [電源管制電路] 的功能規格，[電源管制器] 的邏輯可以整理成下列的真值表(Table. 1)。

| Relay |  | Relay off | Relay on |  | Relay off |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Delayed power off |  | Delayed power on |  |
| UPS off | Line power on | 0 | 0 | 1 | 1 / 0(註) |
| UPS on |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Line power off | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UPS off |  | 0 | 0 | 1 | 1 |

Table. 1

註：一定要line power on且ups on，relay才on

而此表的最簡化邏輯電路可以以下列的布林代數式來表式，其邏輯電路就請參考附圖四。(布林代數式 全 NOR 及 NOR 加 NAND 的兩種表示法)

NOR+NAND的表示法：

relay=linepower⋅UPS+relay+realy+delaypoweron

加電容 以免 市電斷電時 造成直流電源系統的突波 從 linepoweron 影響 74LS02 pin10 的訊號的穩定性，進而破壞了 UPS 電源開關的自保持的作用。

電路實測得到之時序圖：

linepoweron

跳電在Double_check時間內			停電維持一段時間	      				恢復供電

UPS

UPS電池耗盡

powershutdown						    通知其他主機

powershutdown發出

relay

delay 45s     關機完成並關閉電源

74LS123pin13

delay 4s

delaypower

關機時間

(a)

linepoweron

停電維持超過Double_check時間			恢復供電

UPS

powershutdown				   通知其他主機

powershutdown

relay

delay 45s      關機    延遲4s後重新啟動電源

74LS123pin13

delay 4s

delaypower

關機時間

(b)

Fig. 6

參考文獻：

1.Eleen Frisch原著，李國熙、葉家威 編譯	Unix 系統管理	美商歐萊禮台灣分公司（O’Reilly & Associates,Inc.Taiwan Branch）

2.陳玉德  編著	微處理機介面技術	儒林圖書公司

3.Unix系統中 ioctl() 的 Man Page

專案成員：

劉柏清 winder

簡永懿 Delete

最後，特別感謝葉則亮老師，張新民助教，邱創文助教的全力支援。

附件：

相關之檔案：

電源供應電路（參考附圖一）：電源供應.DSN

市電狀態電路（參考附圖二）：市電狀態電路.DSN

UPS電源電鐸驅動電路（參考附圖三）：電鐸.DSN

電源關機切離延遲74LS123電路（參考附圖四）：電源關機切離延遲.DSN

電源關機切離訊號之介面電路（參考附圖五）：電源關機切離訊號.DSN

邏輯判斷電路（參考附圖六）：邏輯判斷.DSN

程式檔案名稱 (原始碼 library 執行檔) 與 用途說明…?

發表展示會檔案? (中央大學 89,4,14 全校網管會議)

● 動機		● 方塊圖 與 功能說明	● 程式架構

● 電路圖	(架構)

● 邏輯設計說明(功能=>真值表=>Boolean=>邏輯電路)

● 電鐸驅動電路

●介面電路設計(規格=>{![line_power_on]=>![DTR] |  ![DSR]=>![power_shutdown]})

● 電源電路

● 示範

軟體：

程式編譯指令：gcc serial_formal.c –o serial_formal

c程式：serial_formal.c(因為是用串列埠寫的所以叫做serial)

shell script：rc.shutdown(內容是執行UNIX中內部的指令作關機的動作)

硬體：

一個110V (AC) 轉5V (DC)的外部電路(建議用電源供應器)

一個系統關機、切斷電源的外部電路

程式碼：

主程式 serial_formal.c

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<unistd.h>

#include<syslog.h>

#include<fcntl.h>

#include<errno.h>

#include<termios.h>

#include<sys/ioctl.h>

#define DEFAULTDOUBLECHK  10   //sec

/*  UPS 測試程式 */

char *idFile="/var/run/upsd.pid";

char *shutScript="/etc/rc.shutdown";

FILE *fp;

int checkArgument(int, char **);

int checkArgument(int argc, char *argv[]){

if(argc<=1) return DEFAULTDOUBLECHK;

else if(argv[1][0]!='-') return DEFAULTDOUBLECHK;

else if(argv[1][1]!='t') return DEFAULTDOUBLECHK;

else return atoi(argv[2]);

}

void main(int argc, char *argv[]) {

int fd;

int r;

char ch;

int DoubleCheck,mode=0;

/*設定停電時重新檢查的時間*/

DoubleCheck=checkArgument(argc,argv);

/*變成一個daemon*/

switch(fork()){

case -1:			/*error*/

fprintf(stderr,"fork: %s \n",sys_errlist[errno]);

exit(1);

case 0:				/*child*/

break;

default:			/*parent*/

exit(0);

}

/* 儲存pid*/

printf("ready to open spid file\n");

if(!(fp=fopen(idFile,"a+"))){

/*開啟檔案錯誤*/

fprintf(stderr,"fopen %s : %s \n",idFile,sys_errlist[errno]);

exit(1);

}

else{

fprintf(fp,"%d\n",(int)getpid());

fclose(fp);

}

//	sleep(5);

//	printf("ready to open com1\n");

fd=open("/dev/cuaa1" , O_RDWR , 0 );	//開啟device

if (fd<0) {				//device開啟錯誤

fprintf(stderr,"Open status : %s \n",sys_errlist[errno]);

exit(1);

}

r=TIOCM_CTS;

ioctl(fd , TIOCMSET , &r);

//	sleep(5);

//	printf("open com port over\n");

openlog("upsd", LOG_PID, LOG_DAEMON);

syslog(LOG_INFO,"daemon started");

/*開檔device成功  開使做輪詢的動作*/

//	printf("ready to start get r\n");

//	sleep(5);

while(1) {

//		r=TIOCM_DTR;

//		ioctl(fd , TIOCMSET , &r );

//		printf("GET R\n");

//		sleep(5);

ioctl(fd , TIOCMGET , &r );     //讀取fd 所指的device

//中每一bit所組成的數

//放進 r 中

//		printf("Get R Over\n");

//		printf("r I get is : %d \n",r);

mode=0;

if ((r & TIOCM_DSR)) mode=1;

switch (mode) {

case 1:

//				printf("Power OK\n");

break;

case 0:

//				printf("NO Power.....\n");

sleep(DoubleCheck);

//				printf("check again   \n");

ioctl(fd , TIOCMGET , &r);

if((r & TIOCM_DSR)) break;

/*超過重新檢查的時間還是沒電，

開始執行關機程序*/

r=TIOCM_DTR;

ioctl(fd , TIOCMSET , &r);

//				sleep(1);

system(shutScript);

//				sleep(10);

break;

default:

break;

}

sleep(2);

}

}

關機動作的Shell Script  rc.shutdown

#!/bin/sh

sync;sync;sync;halt

連接各電腦的主要Shell Scrip upslogin

#!/bin/sh

num=1

while [ $num -le “所需要關閉的電腦台數” ]

do

ip=`grep "^$num" ./upsdata | cut -d":" -f2`

id=`grep "^$num" ./upsdata | cut -d":" -f3`

pw=`grep "^$num" ./upsdata | cut -d":" -f4`

./usrdata $id $pw $action | telnet $ip

num=`expr $num + 1`

done

存放要關機的電腦資料upsdata

#要關機的電腦ip資料

#資料形式 編號:ip:id 下面是範例，請自行修改

1:140.115.228.237:winder:1234567

0							#最後一定需為0

連到各電腦時作輸出指令的動作usrdata

#!/bin/sh

sleep 2

echo $1

sleep 1

echo $2

sleep 1

echo "exit"

sleep 1